单选题

1.GW5-35系列隔离开关适用于（ ）电压等级的电力系统。

A.5KV

B.35KV

C.110KV

D.220KV

答案：B

2.隔离开关按刀闸运动方式分类可分为（ ）、垂直旋转式和插入式。

A.360°旋转式

B.捆绑式

C.水平旋转式

D.120°旋转式

答案：C

3.在接通、分断电路时，隔离开关与断路器配合，操作隔离开关必须执行（ ）的原则。

A.先合后断

B.先合先断

C.先断先合

D.先合先合

答案：A

4.隔离开关分闸时，必须在（ ）才能再拉隔离开关。

A.断路器切断电路之后

B.有负荷电流时

C.断路器操作电源切断后

D.断路器合闸位置

答案：A

5.真空断路器开断感性负载或容性负载时容易产生过电压，其主要原因是（ ）

A.触头间隙绝缘强度恢复过慢

B.出现截流现象

C.操动机构动作不稳定

D.灭弧室真空度不足

答案：B

6.少油断路器不同相的导电部分之间及导体与地之间的绝缘依靠（ ）

A.绝缘油

B.空气、陶瓷和有机绝缘材料

C.SF₆气体

D.真空

答案：B

7.高压断路器在电网中主要起哪两个作用?（ ）

A.灭弧作用和绝缘作用

B.控制作用和保护作用

C.承载作用和开断作用

D.户内作用和户外作用

答案：B

8.“开断元件放在绝缘支柱上，绝缘支柱安装在接地基座上”的断路器类型被称为?（ ）

A.落地罐式断路器

B.外壳接地断路器

C.绝缘支柱式断路器(外壳带电断路器)

D.户内断路器

答案：C

9.型号 LW10B-252(H)/4000-50 中的数字“50”表示什么含义?（ ）

A.额定电压为50kV

B.额定电流为50kA

C.额定短路开断电流为50kA

D.设计序号为50

答案：C

- KYN28-10型高压开关柜在操纵断路器小车移动，摇把顺时针方向转动时，小车（ ）移动。

A.向前

B.向左

C.向后

D.向右

答案：A

11. 高压成套装置的“五防”联锁功能之一是（ ）。

A.防带接地线（或接地刀闸）打开柜门

B.防误入带电间隔

C.防接地线接触不良

D.防接地线发热

答案：B

12. 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时，人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是（ ）。

A.3米和1.5米

B.6米和3米

C.1米和1.5米

D.5米和1米

答案：A

13. 户外配电装置，35kV以上的软母线采用（ ）。

A.多股铜线

B.多股铝线

C.钢芯铝绞线

D.钢芯铜线

答案：C

14. 断路器手车只有在何种位置时才允许插拔二次插头（ ）。

A.工作位置

B.试验/隔离位置

C.任何位置

D.接地位置

答案：B

15.电流互感器（ ）与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。

A.不能

B.必须

C.可以

D.应该

答案：A

16.为了防止电压互感器高压侧的电压串入低压侧，危害人员和仪表，应将低电压侧（ ）。

A.接地

B.屏蔽

C.设围栏

D.加防护罩

答案：A

17.电压互感器二次短路会使一次（ ）。

A.电压升高

B.电压降低

C.熔断器熔断

D.电压不变

答案：C

18. 高压电容器应在额定电流下运行，其最大电流超过额定电流的（ ）时，应立即停运。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.4

答案：C

- 为保证供电质量，一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于（ ）。

A.0.05

B.0.06

C.0.07

D.0.08

答案：A

20. 电力系统安装电力电容器的主要目的是（ ）。

A.提高功率因数

B.提高系统稳定性

C.增加变压器容量

D.减少负荷对无功功率的需求

答案：A

21 一般隔离开关没有灭弧装置，不允许它（ ）分、合闸操作。

A.空载时进行

B.母线切换

C.带负荷进行

D.带电压进行

答案：C

- 弹簧储能操作机构在断路器处于运行状态时，储能电动机的电源隔离开关应在（ ）。

A.断开位置

B.闭合位置

C.断开或闭合位置

D.闭锁位置

答案：B

23. 隔离开关的用途之一是( )。

A.切断负荷电流

B.切断短路电流

C.拉合小电流回路

D.拉合大电流回路

答案：C

24. 隔离开关的控制可分为（ ）。

A.就地控制与远方控制

B.远方控制与电动控制

C.就地控制与液压控制

D.集中控制与电气控制

答案：A

25. SF₆气体在标准条件下的状态为（ ）

A.无色无味液体

B.无色无味气体

C.淡黄色气体

D.淡蓝色液体

答案：B

26.多油断路器的绝缘油主要作用是( )

A.仅作灭弧介质

B.仅作绝缘介质

C.既作灭弧介质，又作主要绝缘介质

D.作冷却介质

答案：C

27. 油断路器大修周期一般为( )

A.1~2年

B.3~4年

C.5~6年

D.7~8年

答案：B

28.目前应用较多的高压断路器按灭弧介质划分主要是哪两种?

A.油断路器和压缩空气断路器

B.真空断路器和六氟化硫(SF6)断路器

C.磁吹断路器和产气断路器

D.多油断路器和少油断路器

答案：B

29. 高压断路器中，用来操动断路器分、合闸的部分是?

A.开断元件

B.支持元件

C.底座

D.操动机构

答案：D

- KYN28-10型高压开关柜是（ ）开关柜。

A.中置式金属铠装

B.金属封闭单元组合

C.环网

D.组合柜

答案：A

31. 高压成套装置根据（ ），选择所需的功能单元。

A.现场布置条件

B.用电负荷性质

C.电气主接线的要求

D.变电所管理要求

答案：C

32. 220kV中性点直接接地系统中，其屋外配电装置的带电部分至接地部分之间的安全净距不应小于（ ）米。

A.1.5

B.1.8

C.1.9

D.2

答案：B

33. KYN28A-12型高压开关柜主要用于以下哪个场所?

A.户外输电线路

B.发电厂、变电站及工矿企业配电系统

C.低压配电箱

D.家庭用电系统

答案：B

34. 辅助回路和控制回路交流耐压试验电压为

A.500 V

B.1 kV

C.2 kV

D.42 kV

答案：C

35.电流互感器的一次线圈（ ）接入被测电路，二次线圈与测量仪表连接，一、二次线圈极性应正确。

A.串联

B.并联

C.混联

D.互联

答案：A

- 电流互感器在运行中必须使（ ）。

A.铁芯及二次绕组牢固接地

B.铁芯两点接地

C.二次绕组不接地

D.铁芯多点接地

答案：A

- 电流互感器二次侧不允许（ )。

A.开路

B.短路

C.接仪表

D.接保护

答案：A

- 电压为10KV及以下的高压电容器，一般在外壳内每个电容元件上都（ ），作为电容器内部保护

A.串接一只热继电器

B.串接一只电阻

C.串接一只熔丝

D.串接一只“压敏”元件

答案：C

- 断路器均压电容的作用是（ ）。

A.使电压分布均匀

B.提高恢复电压速度

C.提高QF开断能力

D.减小断开电流

答案：A

40. 装设分段电抗器的作用是（ ）。

A.限制母线回路中的短路电流

B.吸收多余的无功功率

C.改善母线的电压质量

D.改进用户的功率因数

答案：A

多选题

- 用作导电材料的金属材料应具备（ ）条件。

A.导电性能好

B.机械强度高

C.不易氧化和腐蚀

D.易于加工和价格便宜

答案：ABCD

- 对一次设备起保护作用的二次设备，包括（ ）部分。

A.监视

B.测量

C.控制

D.操作电源系统

答案：ABCD

- 隔离开关按每相支柱绝缘子的数目分类可分为（ ）等。

A.三柱式

B.双柱式

C.单柱式

D.五柱式

答案：ABC

- 隔离开关在电气设备检修时，应将停电检修设备（ ），以保证检修时工作人员和设备安全。

A.与电源隔离

B.形成明显可见断开点

C.与磁场隔离

D.与电弧隔离

答案：AB

- 电弧与固体介质接触，固体介质能（ ），从而达到加速电弧熄灭的目的。

A、 使电弧迅速冷却

B、 金属蒸气大量在固体介质表明凝结

C、 使电弧与空气隔绝

D、 拉长电弧

答案：AB

- 高压开关柜的“五防”联锁常采用的闭锁方式有（ ）。

A.强制性机械闭锁

B.电磁闭锁

C.压力闭锁

D.温度闭锁

答案：AB

- 7. 以下哪些属于KYN28A-12型开关柜的主要组成部分?

A.母线室

B.断路器室

C.电缆室

D.变压器室

答案：ABC

8. 以下哪些属于按柜体结构分类的高压开关柜?

A.金属封闭铠装式

B.金属封闭间隔式

C.金属封闭箱式

D.敞开式

答案：ABCD

9. 以下哪些现象属于真空断路器本体故障?

A.灭弧室漏气

B.真空度降低

C.切电容重燃

D.提升杆闪络

答案：ABC

- 10.绝缘故障可能表现为

A.外绝缘对地闪络击穿

B.相间绝缘击穿

C.电流互感器闪络

D.隔离插头烧熔

答案：ABC

- 哪几项属于开关柜“五防”连锁功能检修应验证的内容？（ ）

A.防止带负荷推拉手车

B.防止带电合接地开关

C.防止接地开关合闸时送电

D.防止误入带电间隔

答案：ABCD

12. 弹簧操动机构储能电机运行后不能自动停止的原因是（ ）。

A.行程开关电机启动触点烧粘

B.储能电机电源电压太高

C.储能保持锁扣失灵

D.开关在合闸位置

答案：AC

- 13.互感器可以与继电器配合，对系统和电气设备进行（ ）等保护。

A.过电压

B.过电流

C.单相接地

D.瓦斯

答案：ABC

- 电容式电压互感器由（ ）组成。

A.电容线圈

B.电容分压器

C.稳压器

D.电磁元件

答案：BD

- 高压电容器按其功能可分为（ ）等。

A.移相（并联）电容器

B.串联电容器

C.耦合电容器

D.脉冲电容器

答案：ABCD

- 隔离开关的主要作用包括（ ）等。

A.隔离电源

B.倒闸操作

C.拉合小电流电路

D.拉合负荷电流

答案：ABC

- 隔离开关在合闸操作完成后应（ ）。

A.检查是否已经合上

B.动静触头是否接触紧密

C.接触是否牢靠

D.分闸操作是否灵活

答案：ABC

- 检修隔离开关时，减少触头接触电阻的方法有（ ）。

A.打磨接触面

B.保证可靠接触

C.减少接触部分压力

D.增大接触压力

答案：ABD

- 在开关电器中，气体吹动电弧的方法为横吹时，能（ ），其灭弧效果较好。

A、 拉长电弧

B、 增大电弧冷却面积

C、 带走大量带电粒子

D、 使电流减少

答案：ABC

- 电弧与固体介质接触，固体介质能（ ），从而达到加速电弧熄灭的目的。

A.使电弧迅速冷却

B.金属蒸气大量在固体介质表明凝结

C.使电弧与空气隔绝

D.拉长电弧

答案：AB

- 六氟化硫气体分解的某些成分，如低氟化合物和低氟氧化物有严重（ ）。

A.腐蚀性

B.毒性

C.可燃性

D.惰性

答案：AB

- 高压成套配电装置按额定工作电压可分为（ ）成套配电装置

A.高压

B.低压

C.特高电压

D.中压

答案：AB

- 高压成套配电装置电气主接线的要求：将各个单元的（ ）等一次及保护控制、测量等设备装配在一个整体内。

A.断路器

B.隔离开关

C.电流互感器

D.电压互感器

答案：ABCD

- 以下哪些属于高压开关柜的“五防”功能?

A.防止误分合断路器

B.防止带负荷拉合隔离开关

C.防止设备老化

D.防止接地开关合上时送电

答案：ABD

- 日常巡视真空断路器应检查

A.分合指示器与指示灯

B.支持绝缘子有无裂纹

C.真空灭弧室有无异常声响

D.接地是否完好

答案：ABCD

- 真空断路器已成为（ ）3~35KV电压等级中广泛使用的断路器。

A.发电厂

B.变电所

C.高压用户变电所

D.居民用户

答案：ABC

- 真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃外壳制作时，它的主要优点有（ ）。

A.容易加工、易于与金属封接

B.有一定的机械强度

C.透明性好

D.抗冲击机械强度高

答案：ABC

- 互感器是供电系统中（ ）用的重要设备。

A.测量

B.保护

C.监控

D.操作

答案：ABC

- 互感器可以与测量仪表配合，对线路的（ ）进行测量。

A.电压

B.电流

C.电能

D.频率

答案：ABC

- 电容式电压互感器由（ ）组成。

A.电容线圈

B.电容分压器

C.稳压器

D.电磁元件

答案：BD

判断题

1.隔离开关可拉、合带电压的电路。

答案：错

2.隔离开关按安装地点分类可分为山地式和户外式。

答案：错

3.SF₆气体分解物遇水后可形成强腐蚀性电解质。

答案：对

4.真空灭弧室真空度越高，击穿电压越低。

答案：错

5.断路器不仅能开断正常的负载电流，还能在规定时间内开断短路电流等异常电流。

答案：对

6. KYN28A-12型高压开关柜属于户外型开关柜。

答案：错

7. 高压开关柜可用于电力系统中接受和分配电能。

答案：对

8. 真空灭弧室内部零件颜色灰暗、开断时出现暗红色弧光，提示真空度可能严重降低。

答案：对

- 电压互感器正常运行时二次侧不允许开路。

答案：错

10. 电力系统无功补偿一般采用耦合电容器。

答案：错

11.隔离开关合闸操作时，必须先合上断路器后，再用隔离开关接通电路。

答案：错

12.GW4-220/1000型表示额定电流为1000A，额定电压为220KV，设计序号为4的户外式隔离开关。

答案：对

13.高压断路器的开断元件主要包括灭弧装置和动、静触头。

答案：对

14.对高压开关柜巡视检查时，必须检查所挂标示牌的内容是否与现场相符。

答案：对

- KYN28-10型高压开关柜是具有“五防”联锁功能的中置式金属铠装高压开关柜。

答案：对

16.接地开关合闸时，手车无法移入工作位置，这是机械连锁的作用。

答案：对

17.电流互感器和电压互感器二次绕组接地是保护接地。

答案：对

18.将测量仪表、继电保护装置和线路的高电压隔开，以保证操作人员和设备的安全，是互感器的作用之一。

答案：对

19.高压电容器外壳有异形膨胀时，一般不需要将电容器立即退出运行。

答案：错

20.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。

答案：对

简答题

- 什么是一次设备和二次设备？哪些设备属于一次设备？哪些设备属于二次设备？

答案：p13-p14

- GN19-10/630是什么设备，并读出型号中字母和数字的含义。

- 答案p25

- 高压开关柜的作用是什么？

答案p132

- 电流互感器的特点是什么？运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路？

- 答案：p170

- 画出单母线分段接线的线路图，并简述其接线特点。

答案p270

6.根据变电站在电力系统中的地位，变电站可分为哪几类？

答案p8

- 7. 高压开关柜的是如何分类的？

- 答案p132

8.电流互感器和电压互感器的区别是什么？P175

9.并联电抗器的主要作用是什么？

- 答案p214

10.画出一个半断路器接线的线路图，并简述其接线特点。

- 答案p275